v

UDC

P

中华人民共和国国家标准

GB□□□□—201□

医药工艺用气系统工程设计规范

Code for engineering design of pharmaceutical process gas system

（征求意见稿）

201-X-X发布

201□-□□-□□发布

200□-□□-□□实施

201-X-X实施

201□-□□-□□实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

联合发布

前    言

本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发<2015年工程建设标准规范制订、修订计划> 的通知》（建标[2014]189号文）的要求，由中国医药集团重庆医药设计院会同有关单位编制而成的。

本规范在编制过程中，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本规范，最后经审查定稿。

本规范中以黑体字标志的条（款）为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国医药集团重庆医药设计院负责具体技术内容的解释。在本规范执行过程中，希望各单位结合工程实践，认真总结经验，如有需要修改和补充之处，请将意见和建议寄交中国医药集团重庆医药设计院（地址：重庆市渝中区大坪正街8号，邮编：400042），以便今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位和主要起草人：

主 编 单 位：	中国医药集团重庆医药设计院

参 编 单 位：	中国石化上海工程有限公司

中国医药集团联合工程公司

主要起草人：吴　霞　卢浩荣　谭建国　粟  璐　樊  亮

吴德桥　梁其辉　彭伟业  廖华侨　杨兆鹏

方  静

目   次

1  总    则	1

2  术语和符号	2

2. 1 术语	2

2. 2 符号	3

3  气体质量指标	5

4  工艺系统设计	6

4. 1 一般规定	6

4. 2 工艺用气制备、贮存	6

4. 3 设备	7

4. 4 工艺用气的分配与输送	8

4. 5 工艺用气系统的清洁与维护	9

4. 6 工艺用气的检测与控制	10

5  管   道	11

5. 1 一般规定	11

5. 2 管道的材质、阀门、附件和保温	11

5. 3 管径确定和压力损失计算	12

5. 4 管道安装	14

6  站   房	15

6. 1 一般规定	15

6. 2 站房布置	15

6. 3 设备布置	16

7  建筑与结构	17

7. 1 建筑	17

7. 2 结构	17

8  公用工程	18

8. 1 电气	18

8. 2 给排水	18

8. 3 暖通	18

8. 4 弱电与自控	18

本规范用词说明	19

引用标准名录	20

附：条文说明	21

# 1  总    则

1. 0. 1  为贯彻执行《药品生产质量管理规范》（cGMP）,使医药工艺用气系统设计技术先进、经济合理、运行可靠，确保药品质量，并满足安全卫生、节能环保的要求，特制定本规范。

1. 0. 2  本规范适用于新建、改建和扩建的医药工艺用气系统设计，不适用于医药工艺中使用的可燃气体、蒸汽及化学原料药反应用气的设计。

1. 0. 3  医药工艺用气系统设计应为施工安装、维护管理、检修和运行创造必要的条件。

1. 0. 4  医药工艺用气系统设计，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2. 1 术   语

2. 1. 1  医药工艺用气 pharmaceutical process gas

医药生产过程中使用且直接影响产品质量的气体，包括压缩空气、氮气、氧气、二氧化碳、氩气，不包括可燃气体、蒸汽及化学原料药反应用气。

2. 1. 2  露点 dewpoint

在固定气压下，空气中所含的气态水达到饱和而凝结成液态水所需要降至的温度。

2. 1. 3  微生物限度 microorganism limit

单位体积气体中微生物的浓度最大允许值。

2. 1. 4  悬浮粒子限度 suspended particles limit

单位体积气体中不同粒径范围内的悬浮粒子的最大允许个数。

2. 1. 5  氧压机 oxygen compressor

专门用来压缩氧气的压缩机。

2. 1. 6  气瓶 gas vessel

以贮运医药工艺用气的一次性或可重复充气的移动式的压力容器。

2. 1. 7  分配系统 distribution system

从产生或供应的地方到使用点配送工艺用气的整套系统。

2. 1. 8  站房 station building

制备医药工艺用气的建筑物的总称。

2. 1. 9  关键质量属性 critical quality attribute

保证产品质量的物理、化学、生物、微生物性质或特征。

## 2. 2 符   号

Qmax—系统最大耗气量，Nm³/min；

- V—储气罐容积，m3；

- Vt—校正储气罐内外温度差后的储气罐容积，m3；

Q—空压机额定排气量，Nm³/min；

Pa—空压机吸入压力(绝对)，取Pa=0. 1MPa；

Pl—气动系统的正常使用压力(绝对)，MPa；

tmax—气动系统在最大耗气量下的工作时间，s；

QT—气动系统在停电时间里所必需的耗气量，Nm³/min；

Pl—气动系统的正常使用压力(绝对)，MPa；

P2—气动系统最低安全工作压力(绝对)，MPa；

tT—气动系统在停电时能维持正常工作的最短时间，s；

Tk—储气罐内温度，℃；

To—空压机吸入温度，℃；

d—管道内径，mm；

Q—气体在标准状态下的体积流量，Nm3/h；

wR—实际气体的流速，m/s；

G —气体的质量流量，kg/h；

ρ0—气体在标准状态下的密度，kg/m3；

pm—管内气体的平均压力，MPa；

tm—管内气体的平均温度，℃；

λ—摩擦阻力系数；

R—单位阻力损失，Pa/m。

3  气体质量指标

3. 0. 1  医药工艺用气应符合生产工艺要求的质量标准。

3. 0. 2  医药工艺用气的质量指标应符合下列要求：

- 除药品特殊要求外，标态下露点不超过-20度。

- 含油量应不超过0.5 mg/Nm3。

- 无菌操作的微生物限度应小于 1 cfu/Nm3，非无菌操作的微生物限度应与产品生物负载一致。

- 除药品工艺特殊要求以外，悬浮粒子限度应与生产环境的静态指标一致。

除药品、工艺特殊要求外，气体纯度应不小于99.5%，杂质含量应符合药典规定。

# 4 工艺系统设计

## 4. 1 一 般 规 定

4. 1. 1  工艺用气系统应根据风险管理原则进行设计。

4. 1. 2  工艺用气系统设计应根据气体的用途来选择适应的气体质量指标。

4. 1. 3  工艺用气系统的设计能力应根据用气量和生产负荷确定。

4. 1. 4  工艺用气系统用气量应根据整个系统具体需求确定，不宜采用平均值确定。

## 4. 2 工艺用气制备、贮存

4. 2. 1  工艺用气来源应根据用量、压力要求及经济原则选择外购或现场制备。外购和现场制备的气体应满足气体质量指标的要求，其系统能力应符合生产需求，并根据生产需求，采用适当的冗余设计。

4. 2. 2  储气罐应满足在气体制备设备发生故障的情况下提供短期储备用气的要求。

4. 2. 3  由压缩空气作为气源制备其他气体时，宜采用专用气源，若非专用气源，应保证气源供应的稳定性。

4. 2. 4  工艺用气的制备与贮存应设置安全泄放装置。

4. 2. 5  压缩空气宜采用现场制备。

4. 2. 6  氮气、氧气可采用膜分离、吸附方法现场制备。

4. 2. 7  氩气可采用空气精馏法现场制备。其他制备方法还包括电解、分子筛分离和化学合成。

4. 2. 8  氮气的制备设备应根据不同的制备工艺确定：

- 膜分离制备氮气的装置应包括空气压缩机、过滤器，膜滤芯，管道，阀门和控制系统；

- 吸附分离制备氮气的装置应包括空气压缩机、两个分子筛吸附器、管道，阀门和控制系统；

4. 2. 9  氮气、氩气的贮存可采用现场液体储罐、运输式槽车、气瓶。

4. 2. 10  小量的压缩工艺用气或气体混合物可用高压气瓶贮存。气瓶可为钢或铝结构。

4. 2. 11  液氧、液氮蒸发器应在下游设置保护措施以防止低温液体进入供应管线。

## 4. 3 设   备

4. 3. 1  医药工艺用气系统设备的设计、选型、安装、改造和维护应符合生产要求，并应符合便于操作、清洁、维护以及消毒或灭菌的要求。

4. 3. 2  医药工艺用气系统的设计、选型宜采用生产效率高、噪音小、节能、环保、安全的设备。

4. 3. 3  压缩空气系统应配备储气罐，储气罐的大小根据使用情况和审查负荷进行确定。

4. 3. 4  储气罐应该用无毒、耐腐蚀材料制造。

4. 3. 5  储气罐罐体结构件不得有裂纹、开焊和变形，内壁表面应光滑平整、无死角。

4. 3. 6  制药用空压机宜使用无油空压机。当使用油润滑空压机时，应增加除油过滤器（凝聚式）。

4. 3. 7  基于最大允许露点，干燥机的设计应考虑预期的最不利的操作条件。

4. 3. 8  压缩空气过滤器应能去除污染物，并满足用户需求制定的标准。

4. 3. 9  用于无菌药品、注射剂充氮保护用的氮气、氩气应在氮气、氩气出口部位加装除菌过滤器。

4. 3. 10  液氧、液氮的在位储罐的设计和选型，应符合下列要求：

- 根据现场及使用需求选用立式、球形或卧式储罐。

- 储罐应包含内压容器、绝缘层以及外容器。

- 内压容器应采用不锈钢或其它在低温下有较好强度的材料，并配备压力表。

- 外容器选用碳钢或不锈钢材质。

4. 3. 11  在连续长时间使用过程中，液氧、液氮蒸发器上的结冰不应超过蒸发器长度的四分之三。

4. 3. 12  各种吸附器必须按规定的使用周期再生，发现杂质含量超标应提前倒换。

4. 3. 13  分子筛吸附器运行中必须严格执行再生制度，不准随意延长吸附器工作周期。分子筛吸附器出口宜设二氧化碳监测仪和露点仪。再生温度、气量、冷吹温度应按规定控制，蒸汽加热器排气出口宜设露点仪。

## 4. 4 工艺用气的分配与输送

4. 4. 1  工艺气体分配系统的设计应与使用点所需的气体质量、供应方法相匹配。

4. 4. 2  工艺用气分配系统可采用分枝管路系统、循环管路系统。

4. 4. 3  工艺用气系统与非工艺用气系统宜分开设置，当采用非工艺用气系统来供应工艺用气时，应设置相应的检测与控制措施。

4. 4. 4  与药品直接接触的工艺气体净化装置，应根据气源和生产工艺对气体纯度的要求选择。气体终端净化装置的设置，宜靠近用气点。

4. 4. 5  管道布置时应确保工艺用气系统的独立性，不同气体质量的管路间应无交叉污染的风险。

4. 4. 6  分配系统应设置取样口。

4. 4. 7  分配系统应根据工艺需要，进行周期性泄露检测。

4. 4. 8  分配系统应采取措施防止气体倒流、系统失效带来的风险。当存在潜在污染时，应安装止回阀。

4. 4. 9  气体系统止回阀应尽量靠近使用点，以降低潜在的污染。

4. 4. 10  气体系统止回阀应适应供气端与使用端的两者需求。

4. 4. 11  在高风险操作处，止回阀的设置宜采用冗余设计。

4. 4. 12  在压力波动较大时，气体减压宜采用2级减压，以保证调节精度、延长阀门的寿命。

4. 4. 13  当使用点需求变化较大时，管路可采用并联减压阀方式进行使用点减压，以提高管路的供气能力。

4. 4. 14  医药气体系统宜在气源点设置不大于1μm的过滤器，在无菌气体使用点，设置不大于0.2μm的疏水性过滤器。

4. 4. 15  分配系统应根据用途和风险评估结果，进行完整性测试。

4. 4. 16  如果过滤器供应商对运输、安装、灭菌、维护等操作过程中所有的风险均已采取经验证合格的措施，用户可直接采用供应商提供的关键质量属性。

4. 4. 17  分配系统设计应评估不同药品共用气体分配系统带来的交叉污染风险。

4. 4. 18  分配系统设计应评估分配系统穿越不同生产性质的生产区域带来的交叉污染风险。

## 4. 5 工艺用气系统的清洁与维护

4. 5. 1  工艺用气系统维护计划的制定应与风险评估的结果相适应。

4. 5. 2  工艺用气系统设备的操作调试应包括联锁和报警装置。

4. 5. 3  无菌气体过滤器可采用离线灭菌、在线灭菌；一次性无菌气体过滤器可采用伽马射线灭菌。

4. 5. 4  工艺用气系统的过滤器应根据系统使用情况定期更换。

4. 5. 5  对处于工艺用气系统中非工艺用气与工艺用气界面上的过滤器应设定明确的更换、检测程序。

4. 5. 6  过滤器完整性测试可采用起泡点测试法、扩散流法、水浸入法。

4. 5. 7  工艺用气系统的设备应保持清洁。

4. 5. 8  当设备采用备用配置时，自动切换阀应进行常规检查。

4. 5. 9  工艺气体系统应定期做泄漏测试。

4. 5. 10  工艺用气系统运行过程中的数据宜进行记录。

4. 5. 11  工艺用气系统应对备件和易耗品进行相应的备份，并进行定时的校准。

## 4. 6 工艺用气的检测与控制

4. 6. 1  压缩空气、气瓶、现场气体制备与容器储存应使用控制系统。

4. 6. 2  根据生产工艺要求，工艺气体系统的质量参数应进行检测。

4. 6. 3  工艺用气系统的取样位置和取样量应按工艺气体种类、产品的制造工艺要求进行设置，并使用风险评估办法评估潜在风险。

4. 6. 4  气体管路系统的关键质量参数应采取监控措施进行控制。

4. 6. 5  二氧化碳、氧气、氮气、氩气制备、贮存等受控场所应设置氧气浓度监测系统，在人员进入受控区域时氧气浓度监测系统应能显示实时氧气浓度值。

# 5  管   道

## 5. 1 一 般 规 定

5. 1. 1  工艺用气管道的设计应便于操作、安装及维护。

5. 1. 2  工艺用气管道的干管，宜敷设在技术夹层或技术夹道中。引入洁净区的管道和需要消毒管道当需要拆卸时宜明敷。

5. 1. 3  管道材料不应对气体质量产生不利影响。

5. 1. 4  医药工艺用气管道材料及附件应进行脱脂处理。

5. 1. 5  医药工艺用气减压阀、安全阀应采用经过脱脂处理的铜或不锈钢材质。

5. 1. 6  管路的设置应便于阀门的检修、维护。

5. 1. 7  氧气、氮气、二氧化碳及其混合气体的管道敷设应通风良好，管道不宜穿过生活、办公区，必须穿越的部分，不应设置阀门或法兰。

5. 1. 8  氧气管道末端或最高点应该设置放散管，放散管引出室外高出屋脊1m，并应有防雨、防杂物侵入的措施。

## 5. 2 管道的材质、阀门、附件和保温

5. 2. 1  工艺用气管道、管件等材料和阀门应根据输送物料的理化性质和使用工况选用，并应满足生产工艺的要求和使用特点。

5. 2. 2  工艺用气的干管不宜采用软性管道，不得采用脆性材料。

5. 2. 3  医药工艺用气主干管上不得采用电动或气动阀门，大于DN25的医药工艺用氧气管道阀门不得采用快开阀门。

5. 2. 4  输送无菌介质的工艺用气的管道材料宜采用内壁抛光的优质低碳不锈钢或其他不污染物料的材料。

5. 2. 5  引入医药洁净室的明敷工艺用气管道，应采用不锈钢或其他不污染环境的材料。

5. 2. 6  工艺用气管道上的阀门、管件材质，应与连接的管道材质相适应。

5. 2. 7  输送氧气的钢管、阀门、管件、仪表、垫片及其他附件需进行脱脂处理。

5. 2. 8  工艺用气管道应根据管道表面温度、发热或吸热及环境的温度和湿度确定保温形式。冷保温管道的外壁温度不得低于环境的露点温度。

5. 2. 9  当气体露点接近环境温度时，应采取隔热措施，以防止管路系统内部出现冷凝现象。

## 5. 3 管径确定和压力损失计算

5. 3. 1  工艺用气管径应根据最大耗气量、流速及管道允许的压力损失等确定。

5. 3. 2  工艺用气管径的确定应符合下列规定：

1  工艺用气管道的内径可按下式计算：

d=0.1296VTmwRpm                      (5.3.2-1)

d=0.1296GTmwRρ0pm                      (5.3.2-2)

式中：d—管道内径，mm；

Q—气体在标准状态下的体积流量，Nm3/h；

wR—实际气体的流速，m/s；

G—气体的质量流量，kg/h；

ρ0—气体在标准状态下的密度，kg/m3；

pm—管内气体的平均压力，MPa；

tm—管内气体的平均温度，℃；

2  应按上述公式计算得到管道内径调整为实际内径，并应最后符合实际平均流速。

3  应以实际的管内径与平均流速核算管道压力损失，并应确认选用管径，管道压力损失不满足时，应重新计算。

5. 3. 3  管道平均流速宜控制在6~9m/s的范围内。。

5. 3. 4  管道压力降可按下式计算：

R=23378λV2Tmρ0d5pm                        (5.3.4-1)

R=23378λG2Tmd5pmρ0                         (5.3.4-2)

式中：d—管道内径，mm；

Q—气体在标准状态下的体积流量，Nm3/h；

G—气体的质量流量，kg/h；

ρ0—气体在标准状态下的密度，kg/m3；

pm—管内气体的平均压力，MPa；

tm—管内气体的平均温度，℃；

λ—摩擦阻力系数；

R—单位阻力损失，Pa/m；

5. 3. 5  管道允许的压力损失不宜超过0.3~0.4bar/m。

## 5. 4 管道安装

5. 4. 1  工艺用气管道的连接宜采用焊接，不锈钢管应采用内壁无斑痕的对接氩弧焊。

5. 4. 2  氧气管道应有导出静电的装置。

5. 4. 3  工艺用气管道与设备的连接应符合设备连接要求，当采用软管连接时宜采用金属软管。

# 6 站   房

## 6. 1 一 般 规 定

6. 1. 1  站房位置应根据下列因素，经技术经济比较后确定：

1  靠近工艺用气负荷中心。

2  利于设备运输、安装。

3  宜远离散发大量粉尘和有毒害气体的区域。不能远离这些区域时，应位于其全年最小频率风向的下风侧。

6. 1. 2  站房的规模应根据生产规划所规定的任务，以近期目标为主，并结合远期发展要求，综合分析确定。

6. 1. 3  站房噪声应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087的有关规定。

6. 1. 4  用于青霉素类等高致敏性药品的医药工艺用气站房应独立设置。

## 6. 2 站 房 布 置

6. 2. 1  非独立的站房宜和其他相邻设施隔开。

6. 2. 2  站房面积应满足设备和管道的布置、安装、操作、维修，以及扩大产能可能性的要求。

6. 2. 3  站房高度应根据设备高度、安装、吊运，以及站房内通风、采光要求等因素确定。

6. 2. 4  制氧气站房应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中关于乙类防爆的有关规定。

6. 2. 5  站房宜靠建筑外墙布置。

## 6. 3 设 备 布 置

6. 3. 1  工艺用气制备设备宜按工艺流程的顺序以及设备和设施的不同功能布置。

6. 3. 2  设备布置应留有适当的通道和空间，并应满足正常运行、清洗和维修要求。

6. 3. 3  设备中的阀门、压力表等应排列整齐、便于操作。

6. 3. 4  站房中的气体储罐应按照压力容器的相关规范设计。

# 7  建筑与结构

## 7. 1 建   筑

7. 1. 1  除制氧气站房为乙类火灾危险性生产场所外，其他工艺用气站房应为戊类火灾危险性生产场所。站房的耐火等级不应低于二级。非独立的站房耐火等级不应低于主体建筑耐火等级。

7. 1. 2  站房地面、墙壁、顶棚应采用防潮、防霉、易清洗的材料铺设。门窗应采用不易变形材料制成，并应设有防蚊蝇、防尘、防鼠等措施。

7. 1. 3  站房应预留能通过设备最大搬运件的安装洞，安装洞可结合门窗洞或非承重墙处设置。

7. 1. 4  站房通向室外的门应保证安全疏散、便于设备出入。

7. 1. 5  靠建筑外墙布置的站房应设足够外窗，外窗应采取有效的新风过滤措施。

## 7. 2 结   构

7. 2. 1  站房宜采用砖混、钢筋混凝土结构。非独立的站房应与主体建筑统一考虑。

7. 2. 2  应综合考虑地基土质、站房特点、施工条件和运行要求等因素，确定站房基础类型和地基处理措施。

# 8 公用工程

## 8. 1 电   气

8. 1. 1  除生产工艺明确要求不能中断供应工艺用气外，站房内制气工艺及辅助设施应按三级负荷供电。

8. 1. 2  站房应有良好的采光及照明，应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的规定。

8. 1. 3  在站房的主要操作的地点和通道，宜设置事故照明。

8. 1. 4  站房的电气设施设置应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。

## 8. 2 给 排 水

8. 2. 1  站房内应设消防设施（包括消防给水系统及必要的固定灭火装置等），

并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

8. 2. 2  气体过滤器应设机械或电动排水阀，并就近设置地漏等排水设施。

## 8. 3 暖   通

8. 3. 1  站房应保证通风良好，采用有组织的自然通风。当自然通风不能排除空压机的热排风时，应设置机械通风。

8. 3. 2  风冷式空压机的排风口上应设置排风导管，将空压机产生的热风导出至室外。

## 8. 4 弱电与自控

8. 4. 1  站房应设置与其它生产设施的内部联系的通信装置。

8. 4. 2  站房可根据企业规划和生产管理要求，设置视频监视系统。

8. 4. 3  应根据不同气体种类，设置相应的气体浓度探测报警器，并与事故排风风机联锁启停。

本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）  表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“严禁”；

2）  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）  表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  本规范中指明应按其它有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《中华人民共和国药典》2015版

《United States Pharmacopoeia》（美国药典）

《European Pharmacopoeia》（欧洲药典）

《Japanese Pharmacopoeia》（日本药典）

《药品生产质量管理规范》2010年修订

《建筑设计防火规范》GB 50016

《医药工业洁净厂房设计规范》GB 50457

《压缩空气站设计规范》GB50029

《一般压缩空气质量等级》 GB/T13277

《危险品检验安全规范 化学氧气发生器 》 GB 28645.1

《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程 》 GB 16912

《氧气站设计规范》GB50030

《高纯二氧化碳 》 GB/T 23938

《气瓶安全技术监察规程》TSG R0006

《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087

《建筑照明设计标准》GB 50034

《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》GB/T 16292

《医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法》GB/T 16293

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058

中华人民共和国国家标准

医药工艺用气系统工程设计规范

GB□□□□-201□

# 条 文 说 明

目   次

1  总    则	24

2  术语和符号	25

2. 1 术语	25

3  气体质量指标	26

4  工艺系统设计	28

4. 1 一般规定	28

4. 2 工艺用气制备、贮存	28

4. 3 设备	33

4. 4 工艺用气的分配与输送	35

4. 5 工艺用气系统的清洁与维护	35

4. 6 工艺用气的检测与控制	36

5  管   道	39

5. 1 一般规定	39

5. 2 管道的材质、阀门、附件和保温	39

5. 4 管道安装	39

6  站   房	41

6. 1 一般规定	41

6. 2 站房布置	41

7  建筑与结构	43

7. 1 建筑	43

7. 2 结构	43

8  公用工程	44

8. 1 电气	44

8. 3 暖通	44

8. 4 弱电与自控	53

# 1  总    则

1. 0. 1  本条明确了本规范制订的主要原则：

1  产品质量保护原则: 符合现行的优良药品生产管理规范（cGMP）以确保人民群众的用药安全。

2  安全卫生原则：医药气体系统是整个生产系统中的重要组成部分，也是企业安全生产体系中的一个子系统。企业和设计部门都应该十分重视气体系统的安全卫生选型配套设计问题，确保在其投入使用后能实现安全、高效运行,避免因设施的不安全因素而导致人身伤亡或设备损坏事故。

3  节能环保原则：节能是指加强能源管理，采用技术上可行，经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，减少能源浪费和降低污染物排放。

4  清洁生产原则：通过工艺技术的改进，主要包括制备工艺的改进和分配系统的优化，并加强生产管理，尽可能降低原材料和能源消耗，从而减少“三废”产生量，减轻末端治理的压力，以达到环境效益与经济效益的统一。

1. 0. 4  压缩空气系统设计应符合现行设计标准《压缩空气站设计标准》（GB50029）的有关规定。氧气系统设计应符合现行设计标准《氧气站设计规范》（GB50030）中有关规定。气瓶的使用符合国家现行《气瓶安全技术监察规程》TSG R0006的要求。

# 2  术语和符号

## 2. 1 术   语

2. 1. 1  本术语采用ISPE指南中的定义。

2. 1. 3  微生物包括病毒，细菌，酵母菌，霉菌及其组成部分。

2. 1. 5  在气体行业，用户如果对氧气的压力有要求的话，一般通过两种途径实现，第一，通过换热器与液氧换热，液氧迅速汽化，形成高压氧气。第二，通过氧压机将氧气压力压缩到指定压力。氧压机就是专门用来压缩氧气的压缩机。

2. 1. 9  该性质或特征可表征为适当的限度、范围或分布内。

# 3 气体质量指标

3. 0. 1  本条为强制性条文，必须严格执行。医药工艺用气的质量指标应符合生产工艺要求的质量标准，且与应用的生产环境匹配。各国药典从不同方面提出了医药工艺用气的质量指标，但可能还不能满足工艺生产的要求，药典规定的气体质量标准只是医药工艺用气的最低标准，是否需要更加严格的用气质量标准取决于产品的生产工艺。因此做了本条规定。

3. 0. 2  本条规定了工艺用气的各项质量指标：

1  考虑到水分对气体传输管道可能的腐蚀性（视管道的材质），露点不超过-20度能满足大多数药品的需求。

2  从费用和效果的平衡角度，使压缩空气中的含油量低于常规监测方法的限度不难做到。常规监测方法通常采用显色反应管。其原理为一定量的空气通过吸附了浓硫酸的载体后，润滑油和浓硫酸反应后会显黑色。显色反应管的检测限可达0.1mg/m3。

无菌药品生产，气体的微生物限度与产品暴露的生产环境一致。进入无菌区的压缩空气应经过除菌过滤，至少达到 A 级层流空气的微生物限度水平，即小于 1 cfu/m3。在除菌过滤前，通常应规定一个带菌量限度作为控制目标，如 30 cfu /m3。

3  非无菌药品生产，气体的微生物限度与产品的生物负载一致。见表1。

表1  医药洁净室环境微生物检测的动态标准

| 洁净度级别 | 浮游菌 | 沉降菌Φ90mm | 表面微生物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cfu/m3 | cfu/4h | 接触Φ55mm cfu/碟 | 5指手套 cfu/手套 |
| A级 | 〈1 | 〈1 | 〈1 | 〈1 |
| B级 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| C级 | 100 | 50 | 25 | ____ |
| D级 | 200 | 100 | 50 | ____ |

4  气体的纯度，只针对惰性气体而言。世界各主要药典对工艺用气纯度的要求见表2。

表2   氧气、氮气、氩气和二氧化碳纯度的要求

|  | USP（美国药典） | EP（欧洲药典） | JP(日本药典) |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧气 | ≥99.0 | ≥99.5 | ≥99.5 |
| 氮气 | ≥99.0 | ≥99.5 | ≥99.5 |
| 氩气 | / | ≥99.995 | / |
| 二氧化碳 | ≥99.0 | ≥99.5 | ≥99.5 |

# 4 工艺系统设计

## 4. 1 一 般 规 定

4. 1. 1  风险管理应使潜在的危害降低至可接受的水平。完全消除潜在危害是不现实，也不必要的。在工艺用气系统中，使产品质量与患者安全受到危害主要来自以下三方面：1）分配系统；2）系统管件的运行、维护；3）气源自身的制备方式。应根据具体的气体使用用途，来定义工艺用气系统的关键质量属性与关键质量参数。

## 4. 2 工艺用气制备、贮存

4. 2. 1  压缩空气的现场制备贮存系统宜由以下设备构成：空压机、缓冲罐、过滤器、干燥器。

通常使用的空压机有活塞式、螺杆式（分无油和微油两种）和离心式三种。离心式空压机单台容量大，调节范围在70～100%，在小气量时易发生喘振，故该机型对制药工厂不适应。活塞式空压机虽然价格较低，但机组结构尺寸大、需牢固的混凝土基础，易损件多、维修工作量大，噪声和震动也较大且自动化水平较低，故近年来制药工厂已较少采用。螺杆式空压机结构尺寸小，仅需轻型基础，无脉动气流，震动噪声低，维修量小自控水平高，故我们在制药工厂设计中多采用螺杆式空压机。

在大部分场合，储气罐都安装在空压机之后干燥器之前，以便利用储气罐具有的降温除水和稳压作用，使干燥器负荷得以降低，并且使进入干燥器的空气压力比较稳定。但当罐内有大量冷凝水积聚时，液态水会随气流进入干燥器，反而增加干燥器的运行负载。另外，储气罐内壁由于长期处于潮湿环境极易生锈，这不仅影响了使用寿命，而且锈蚀剥落物会随气流进入下游设备造成更多不利影响。为了避免上述情况的发生，对储气罐进行及时排污非常重要。同时，建议储气罐的材质尽量选用不锈钢。根据实际需要，在干燥器后面也应增设储气罐用于控制压缩空气系统的压力波动。

储气罐属于压力容器，每台储气罐上应装设安全阀、压力表等必要的安全监察设备，罐体最低处应有排污阀，并定期排污，使用、检修时应严格遵守压力容器的有关规定。

压缩空气过滤器是用来过滤空气中固体微粒、水滴及油雾等气溶胶类杂质的主要设备。选择过滤器时，应按照过滤对象的不同选择不同类型的过滤器，超过精度要求选用过滤器非但不能达到预定的过滤目的，而且还要付出昂贵的经济代价。总的趋势是，过滤精度越高的过滤器，购置成本高、使用寿命越短、过程压力降越大、运行成本越高，所以选用过滤器的精度原则是适度适用。当压缩空气系统中有需设置多支过滤器时，须遵循先粗后精的安装原则。

在选择过滤器的额定流量时，应按所需处理的空气流量(换算成标准状态下)选择相应规格的过滤器，并应充分留有余地，这是保证压缩空气质量的需要。随着使用时间的延长，过滤器各项性能都会逐渐老化，如精度下降、压降增加等。长时间、满负荷使用特别容易出现提前老化的现象，因此在选择时应留出20~30%的余量。

由于压缩空气过滤器分类的国家标准尚未建立，因此，相同功能过滤器的名称及型号规格等，在文献或设备厂家的产品目录中并不统一。因为压缩空气中所含的杂质主要有固体灰尘、水分、油雾和臭味等四大类，为了满足制药行业对压缩空气质量的要求，相应的过滤器可分成以下几大类型。每一类型的过滤器又根据过滤精度的不同分成若干级别，从而组成了压缩空气过滤器完整的系列。

（1）前置过滤器

前置过滤器是压缩空气后处理系统中的前级净化设备，它的过滤对象是已经通过后冷却器、油水分离器及储气罐的压缩空气。其特点是进入空气温度接近或稍高于环境温度，各种大直径粒子己被除去，但含湿量通常是饱和的，其中还夹带有大量粒径小于5μm固体微粒、水滴和油雾粒子。因为进气是饱和的，所以环境温度有所下降就会在过滤器内部出现凝结水。因此，这类过滤器的滤芯始终处在高湿度条件下，工作负荷很大。

前置过滤器属中效过滤，过滤机理以惯性冲击和直接拦截为主，因而滤速较高，特别在压缩空气密度较大的情况下，滤速可在1m/s以上。前置过滤器由于要滤去大量水分，所以在底部设有手动或自动排污泄水装置。

通常，采用冷冻式干燥机时，前置过滤器应布置在冷干机的上游，从而避免压缩空气中含有大量液态水、粒径不等的固体粉尘及油污、油蒸汽等杂质直接进入冷干机，将使冷干机工作状态恶化。如油污会使预冷器及蒸发器里的换热铜管受污染影响热交换；液态水则加大了冷干机的工作负荷；固体杂质易堵塞外排水孔。

（2）主管路过滤器

主管路过滤器在压缩空气净化中起主力净化作用，它能有效地滤除空气中大于1μm的固体微粒及液态水雾，并有一定的除油雾能力。根据安装位置的不同主管路过滤器的进气状态有很大的差别。例如，紧靠前置过滤器安装的主管路过滤器，进气杂质浓度虽然不大，但含湿量却依然是饱和的，滤芯仍在高湿条件下工作，水分负载很大，在温度条件适宜时还能出现凝结水。安装在吸附干燥器后面的主管路过滤器，进气的相对湿度几乎为零，但从吸附剂上脱落下来的粉尘浓度很高，在这种工作环境下，滤料的静电作用就比较突出，其显性后果是所捕获的粉尘在滤芯上容易积累，造成过滤阻力的增加。

主管路过滤器进气中，粒径间于0.1~0. 5μm的粒子占相当的比例，根据过滤理论，这部分粒子的穿透率恰恰是最高的。为了提高过滤效率，滤芯材料大都采用高效纤维滤纸类材质，其中以玻璃纤维滤纸为主。

主管路过滤器属亚高效过滤器，过滤机理以惯性冲击和拦截滞留为主，但对粒径小于0.1μm的油雾微粒扩散机理起着主要作用，所以滤速不能太高，一般选择为0.3~0.5m/s。

（3）除油过滤器

压缩空气中所含的油类杂质，除少数粒径较大的焦油可以被主管路过滤器滤除外，极大多数是粒径为0. 01~1.0μm的气溶胶和超细悬浮飞沫，普通形式的过滤器是无法清除这类超细油雾气溶胶的。为了有效除油，所有的除油雾过滤器都做成所谓的“凝聚式”结构，因而又称为“凝聚式过滤器”。其工作原理与通用过滤器有所不同，在凝聚式过滤器中，压缩空气必须从滤芯的内侧向外侧流动，滤芯材质十分紧密，使其不仅能依靠缝隙狭窄的微孔捕获粒径微小的颗粒，而更重要的是这种滤芯结构还能捕获它所能接触到的、比滤芯气流通道实际尺寸更微小的液态和悬浮粒子。

除油过滤器属高效或超高效过滤器，是获取高质量压缩空气的终端过滤器，所以在它前面必须设置精度较低的其他类型的过滤器，不然滤芯会很快被堵塞，导致净化流程失败。凝聚式过滤器的过滤对象主要是粒径小于0.1μm的油雾微粒，过滤机理以扩散沉降为主，滤速设计取值较低，一般应在0.2m/s以下。所以在处理量相同情况下，除油雾过滤器滤芯的体积比其他类型滤芯要大。

在配备完整的空气过滤系统里，经除油过滤器处理的压缩空气含油量不低于一般无油润滑空压机所提供的空气质量，而成本则要低得多。

（4）除粉尘过滤器

采用吸附干燥器时，吸附剂在工作时受到压缩空气交变压力的反复冲击、挤压及相互之间的不断摩擦等都会产生大量的粉尘。这些粉尘虽然极为细小，但却非常坚硬，例如氧化铝粉尘本身就是一种常用的高效磨料，粉尘如果无阻拦的进入下游用气管道，会给空压系统中的气动设备、仪表等造成堵塞、磨损和污染。所以必须将吸附剂工作时脱落的粉尘予以除去。该过滤器的精度应按不同的工艺对象选取，一般情况下应在1~5μm范围内。

（5）吸附式过滤器

吸附式过滤器的滤芯结构与除油雾过滤器滤芯基本相同，主要差别是吸附式过滤器具有活性炭滤芯，能有效除去压缩空气中的臭味和某些细菌。

吸附式过滤器除了具有脱臭功能外，还能滤除从除油雾过滤器中逃逸出来的极其微小的油雾微粒，这些粒径更小的微粒可能不会给一般工业用途的气动装置带来实质性的不利影响和危害，但当一些特殊用途及特殊场合一定要清除这些极微小油雾微粒和有害气体时，就必须使用吸附式过滤器。

（6）除菌过滤器

除菌过滤器采用定期灭菌的介质来阻截空气中所含的微生物，以获得无菌空气。其特点是设计滤速很低，一般都在0.1m/s以下。同时，滤芯层厚度较其他过滤器要厚，在相同处理量时，除菌过滤器的体积比一般高效过滤器还要大。因为除菌滤芯必须经受高温蒸汽的反复灭菌，这就要求滤材应具有很高的抗湿强度和耐高温性。此外，除菌过滤器的滤壳内部必须杜绝一切容易导致细菌滋生而高温蒸汽又不能到达的死角。实际上，现今使用的除菌过滤器滤壳都采用不锈钢材料制作，圆滑的内表面不存在任何尖角毛刺与任何涂料。

为使用安全起见，在选用除菌过滤器前，一般都应确认该过滤器是否已通过WHO、FDA等国际卫生、食品药物权威机构的标准认证，在使用过程中要严格执行定期消毒的规定。

压缩空气的干燥方式，一般可分为冷冻式和吸附式二种。在压缩空气的压力露点要求大于等于3℃时，通常采用冷冻式干燥机。在压力露点小于3℃时，则采用吸附式干燥机或冷冻式+吸附式组合干燥装置。

根据再生方式的不同，吸附式干燥机可分为无热再生、有热再生和微热再生三种。吸附式干燥机所使用的吸附干燥剂，通常有硅胶、活性氧化铝和分子筛。硅胶易受水潮解，分子筛常作为深度干燥剂，故通常采用吸附能力强、遇水不分解且具有高抗碎强度和抗磨蚀性的活性氧化铝吸附式干燥机。

压缩空气系统作为关键的公用工程系统之一，在设计时应考虑关键设备（如空压机）的备份。在考虑冗余设计时，应将负荷曲线作为关键因素。

举例：根据生产班次的安排，通常采用3台50%最大负荷的空压机去代替2台100%最大负荷的空压机，在满足最大用气量的情况下，这样不仅更经济而且还能保证其中一台空压机在任何时候都处于停机状态。同时，当用气量降到50%最大负荷以下时，还能最大程度的降低耗电量，这就提高了系统的综合效率。

4. 2. 3  稳定性指气体的流量、压力、质量指标。

4. 2. 5  对于非无菌生产用压缩空气的质量等级要求，推荐4项指标为2.4.2级。推荐压缩空气系统流程：微油/无油螺杆式空压机—储气罐—前置过滤器—冷冻式干燥机—主管路过滤器—除油过滤器—吸附过滤器—输气管网。

对于无菌生产用压缩空气的质量等级要求，推荐4项指标为2.2.2或1.2.2级。推荐压缩空气系统流程：无油螺杆式空压机—储气罐—主管路过滤器—除油过滤器—吸附式干燥机—除粉尘过滤器—吸附过滤器—除菌过滤器—输气管网。

4. 2. 6  采用膜分离工艺可以产生纯度为95％至99.5％的氮气。制备系统包括空气压缩机，过滤器，预热器、膜分离滤芯，管道，阀门和相关的控制系统。该过程可以描述为：

1  干燥的压缩空气在一端进入装有膜分离滤芯的膜盒。

2  氧气，二氧化碳和残留湿气比氮气更快渗透通过膜壁，从而使这些气体能够从滤芯侧向排放到大气中。

3  滤芯的另一端为氮气出口。根据氮气的应用情况，将氮气直接输送到使用点或到适当尺寸的缓冲罐。

膜盒的输出取决于三个因素：

1  进料压缩空气的压力

2  进料压缩空气的温度

3  所需氮的纯度要求

采用变压吸附工艺可产生98％至99.99％甚至更高纯度的氮气。制备系统包含两个分子筛吸附器以及空气压缩机，管道，阀门和相关的控制系统。为了从空气中吸附分离出氮，使用碳分子筛（CMS）作为吸附剂。在加压条件下，氧，水蒸气和二氧化碳被吸附，氮气通过筛网的孔。为了在分子筛装载氧气后再生分子筛，需要对其进行吹扫。

生产和再生阶段以规则的间隔交替进行。两个分子筛吸附器同时分别进行生产和再生。变压吸附系统的性能取决于环境温度、所需氮气的纯度。

4. 2. 7  空气精馏法制备的氩气纯度能满足或超过当前药典规定的要求：氩气纯度99.997%。

4. 2. 11  液氧、液氮通过蒸发器转换为供用户使用的氮气。蒸发器下游设置保护措施防止低温液体进入供应管线，使得供应管线不必设计为耐低温。

## 4. 3 设   备

4. 3. 3  根据设立储气罐用途的不同，储气罐容积有不同的计算方法，分述如下：

1  在通常情况下，气动系统是按平均耗气量来选择空压机容积流量的，在用气高峰时间里，系统用气量在短时间里可能大于空压机排气量，此时若要满足高峰时的用气需要，可按下式确定储气罐容积V：

V=(Qmax−Q0)Pat60P1(m3)                          (1)

式中Qmax—系统最大耗气量，Nm³/min；

Q—空压机额定排气量，Nm³/min；

Pa—空压机吸入压力(绝对)，取Pa=0. 1MPa；

Pl—气动系统的正常使用压力(绝对)，MPa；

tmax—气动系统在最大耗气量下的工作时间，s。

2  当空压机发生突发性事故或外部原因突然停气(如停电)，仅靠储气罐中储存的空气维持安全供气。在这种情况下，必须保证在一定的时间里，空气的压力不至于降低到维持气动设备或系统正常工作的最低安全压力以下，储气罐容积可按下式计算：

V≥Pa×Q×t60(P1−P2)(m3)                               (2)

式中：

Pa—空压机吸入压力(绝对)，取Pa=0. 1MPa；

QT—气动系统在停电时间里所必需的耗气量，Nm³/min；

Pl—气动系统的正常使用压力(绝对)，MPa；

P2—气动系统最低安全工作压力(绝对)，MPa；

tT—气动系统在停电时能维持正常工作的最短时间，s。

如果要兼顾上述两种情况，储气罐的容积则应选择两式计算结果之较大者。需要指出，在上述公式中，都没有考虑储气罐内温度Tk与空压机吸入温度T0之间的差值对本体容积的影响(即认为Tk= T0)，而实际上Tk＞T0的情况是经常出现的，例如在高温环境下或储气罐前没有设置后部冷却器时，罐内温度比空压机吸入温度(即环境温度)要高得多。受温度影响，罐内气体体积会增大(不然压力会增大)，因此考虑温度影响时，储气罐容积应按下式计算：

Vt=V273+Tk273+T0(m3)                        (3)

根据同样道理，在高海拔地区，由于吸入空气的压力比较低，储气罐容积可相应小一些。通常，储气罐的容积可按空压机每秒排气量的6~10倍进行选取。

4. 3. 7  常用干燥机包括再生吸附式干燥机、热压缩干燥机和冷冻干燥机。

4. 3. 8  常用过滤器包括颗粒过滤器、凝聚式过滤器和吸附式过滤器。

4. 3. 10  绝缘层位于外压容器与内压容器之间，包含位于真空中的绝缘材料，可有助于减少热量传递，并因此减少液氧、液氮的气化。

4. 3. 11  蒸发器上的冰由空气中的湿气造成，过多的积冰会降低蒸发器的效率。

## 4. 4 工艺用气的分配与输送

4. 4. 1  应考虑到最不利末端的需求以及高需求点。

4. 4. 3  措施包括安装过滤器，止回阀。

4. 4. 4  为保证使用点气体纯度符合要求，气体终端净化装置与使用点近，可有效避免气体在输送过程中造成污染。

## 4. 5 工艺用气系统的清洁与维护

4. 5. 3  可在使用前、使用后、预订的间隔期、过滤器受压后等。

4. 5. 6  起泡点测试法将已清洁和灭菌的药过滤器装上待测滤膜，按照过滤器使用说明固紧螺栓，用水充分浸润，封闭排气孔，从进液端通氮气无菌压缩空气，逐渐开启进气阀通入气体，观察压力表的变化，当过滤器的后部出口处的气泡比较均匀后，读取压力表数值，此压力表数值即为过滤器滤膜的起泡点压力，可将此压力与下表1对照，测出过滤器滤膜的实际孔径。

表1 过滤器孔径与起泡点压力对照表

| 孔径（μm） | 起泡点压力(MPa) | 孔径（μm） | 起泡点压力(MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.22 | 0.35~0.40 | 1.2 | 0.08 |
| 0.30 | 0.30 | 3.0 | 0.07 |
| 0.45 | 0.23 | 5.0 | 0.04 |
| 0.65 | 0.14 | 8.0 | 0.03 |
| 0.80 | 0.11 | 10.0 | 0.01 |

待测过滤器起泡点压力应大于或等于上表所示孔径所对应的压力值。

扩散流法是指当气体压力在滤芯起泡点压力值的80%时,这时还没有出现大量的气体穿孔而过,只是少量的气体先溶解到液相的隔膜中,然后从该液相扩散到另一面的气相中,这部分气体称之为扩散流。起泡点值只是一个定性的值，从开始起泡到最后的群起泡是一个比较长的过程，不能准确的定量。而测量扩散流值是一个定量值,不但能准确的确定过滤器的完整性，而且还能反应出膜的孔隙率、流量和有效过滤面积等方面的问题。

水侵入法专用于疏水性过滤器的测试，疏水性膜抗拒水，孔径越小，把水挤入疏水膜中需要的压力越大。所以在一定的压力下，测量挤入滤膜中的水流量来判断滤芯的孔径。

4. 5. 7  设备保持清洁以便于及早发现泄漏。

4. 5. 8  自动切换装置如自动排水阀、泄压阀。。

4. 5. 9  可在系统运行时用超声波设备来检测或采取压力衰减测试。

4. 5. 10  可记录的数据包括压缩机的耗油量、系统的启停次数、系统压力等。

## 4. 6 工艺用气的检测与控制

4. 6. 1  工艺气体中使用控制系统可以减低风险。

空压机一般都有专用的控制系统，当有警报发生或传感器故障时可关闭空压机。通常空压机控制是为了维持一个最低压力，用以决定空压机的开启和关闭。干燥机通常自带供应商的专用控制系统，通过两个干燥机容器的操作顺序时间先后或排气压力露点来控制两个干燥机转换，当一个干燥器发生故障，则控制系统会关闭这个干燥器的出气口并启动另一个备用干燥器。任何的控制信号均可以通过BMS系统至工厂的远程控制系统中或警报管理系统中。

气瓶控制系统主要分为手动切换系统和自动切系统，当气瓶压力过低时，两个系统均用来控制开关的切换。

现场气体制备与容器储存一般由专业的供应商自带控制系统。

4. 6. 2   根据不同的生产工艺要求对下列参数进行选择性检测：

1  压力；

2  微生物；

3  悬浮粒子；

4  水分；

5  碳氢化合物；

6  含氧量；

7  纯度。

工艺用气系统均需要控制压力，无论是在进气口还是分配系统的出气口。分配系统的压力需要检测以便终端用户能得到需要的气体流量并计算峰值时的压力降。

制药工业通常需要无油压缩空气，这就需要无油空压机及卫生级的管道系统。碳氢化合物的检测主要是为了保证初始使用时管道系统是洁净无油的。而空压机最大的风险在于进气口，其进气口容易被汽车尾气污染。

氮气可能用于对氧气和水分敏感的药品制造. 因此需要检测氮气纯度. 氮气中的污染物可能包含氧气、水、二氧化碳、一氧化碳、氩气等。

4. 6. 4  关键质量参数如压力、水分等。

4. 6. 5  在二氧化碳、氮气、氩气制备、贮存场所容易发生缺氧造成人员窒息，而在氧气制备、贮存场所容易因氧气浓度过高造成氧气中毒。

# 5  管   道

## 5. 1 一 般 规 定

5. 1. 2  为确保医药洁净区的空气洁净度，减少清洁、维修工作，洁净区内应少敷设各类管道。

5. 1. 3  常见管路材料：不锈钢、医用级铜管、塑料、铝管、碳钢。应根据使用需求选择。

5. 1. 7  氧气、氮气、二氧化碳等气体泄漏会对人员造成一定的风险，要求布置于通风良好的环境，不穿越生活、办公区等人员集中场所，也是从降低风险考虑。

5. 1. 8  氧气管道系统发生事故或气体纯度不符合要求时，需吹除置换，这些气体置换时，不能排入室内，所以在管道末端或最高点设置放散管，以便将气体排入大气。放散管的排放应高出屋脊1m，以防止风向的影响使排放的气体回灌到室内。

## 5. 2 管道的材质、阀门、附件和保温

5. 2. 1  工艺用气管道的材料和阀门等附件的选用依赖于气体和材料之间是否相互发生作用。

5. 2. 2  软性管道虽然具有连接方便、长度随意、管道柔软等特点，但它只适合于不固定的场合，作为工艺供气干管不合适，尤其是非金属管道吸附性强，有一定的渗透性，无法固定安装，不利于清洁、容易老化变形，容易造成介质渗漏。

5. 2. 7  氧经压缩后，在输送的过程中，如有油脂、氧化铁屑或小粒燃烧物（煤粉、炭粒或有机纤维）存在，随着气流运动与管壁或机体发生磨擦、撞击，会产生大量磨擦热，导致管道燃烧。

5. 2. 8  由于工艺用气管道有热管道或者冷管道，为避免散热和洁露应对此类管道进行绝热保温。

## 5. 4 管道安装

5. 4. 1  工艺用气管道的连接目前基本均采用焊接，主要能确保管道连接的严密性。不锈钢采用惰性气体氩弧焊不适用焊条，完全利用不锈钢管件自身的材料熔节，极大的保持了焊接件材料的组成。同时焊接时避免产生死角，造成清洗不净，容易长菌。

5. 4. 2  氧气是助燃性气体，在氧气中任何可燃物质的引燃温度均要大大降低，容易发生燃烧事故，因此氧气管道设导出静电接地措施，以防止由于静电产生的火花而发生燃烧事故。

5. 4. 3  金属软管将较于其他材料具有强度高、使用寿命长等优点。

# 6 站   房

## 6. 1 一 般 规 定

6. 1. 1  站房位置的布置涉及因素较多，所以提出应根据下列诸因素，经技术经济比较后确定，现将各因素分述如下：

1  靠近工艺用气负荷中心，可节省管道，减少压力损失，保证用气压力；

2  站房设备较多，有些设备体量比较大，应尽量将站房布置在设备运输、安装较为便利的地方。

3  站房是生产工艺用气的地方，为了提高工艺用气产品质量，减少制备过程中可能造成的各种污染，故要求站房远离散发大量粉尘和有毒害气体的区域。当不能远离这些区域时，应位于其全年最小频率风向的下风侧。

6. 1. 2  从调查中看，站房的的扩、改建现象较为普遍。由于生产的发展和新工艺、新技术的推广，站房的布置都会发生变化。过去，由于在设计时未考虑扩、改建而造成技术和经济方面的不合理，因此，在确定站房的规模时，应根据生产规划所规定的任务，以近期目标为主，并考虑远景发展要求，综合分析确定。

## 6. 2 站 房 布 置

6. 2. 1  考虑到站房通风和散热等的要求，以及噪声和振动等对建筑物和环境的影响，兼顾防火安全，故规定：非独立的站房宜和其他相邻设施隔开。

6. 2. 2  站房内有各类气体管道、冷却水管道、排水管道等，必须在平面和空间上综合考虑，才能做到相互协调，整齐美观，安装、检修、运行与管理方便。在工艺布置合理、紧凑，满足设备和管道布置、安装、操作和维修要求的前提下，站房面积还应对未来改扩建留出合理的发展空间。

6. 2. 4  氧气属于助燃气体，在《建筑设计防火规范》GB50016中的火灾危险性分类为乙类。制氧气站房应根据《建筑设计防火规范》GB50016中3.6节相关条文采取相应的防爆措施。

6. 2. 5  站房一般有采光、通风的要求，所以宜靠近建筑外墙布置。

# 7  建筑与结构

## 7. 1 建   筑

7. 1. 1  本条是按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关规定，结合站房的具体情况，将站房的火灾危险性定为戊类生产场所。考虑到站房建筑的永久性和重要性，本规范规定站房的耐火等级不应低于二级。建筑物构件的燃烧性能和耐火极限应符合国家现行有关标准的规定。对于非独立的站房，为保护站房不因主体建筑火灾而烧毁，故其火灾危险性分类和耐火等级应均按不低于主体建筑耐火等级设计。

7. 1. 3  站房应考虑安装在其中的设备最大件的搬入问题，特别是设备最大件大于门窗洞口的情况，应在墙上预留洞或结合承重墙先安装设备后砌墙。

7. 1. 5  若站房通过外窗自然进新风，则外窗应做成格栅型或其他可以对新风进行粗过滤的窗型。

## 7. 2 结   构

7. 2. 2  站房地基中有可能发生“液化”的土层宜挖除。当该土层难以挖除时，宜采用桩基础、振冲法或强力夯实法等处理措施，也可结合地基防渗要求，采用板桩或截水墙围封等措施。站房地基为湿陷性黄土地基，可采用重锤表层夯实、换土垫层、灰土桩挤密、桩基础或预浸水等方法处理，并应符合国家现行有关标准的规定。

# 8 公用工程

## 8. 1 电   气

8. 1. 1  站房停电的直接后果是中断工艺用气供应。由于中断工艺用气供应对生产造成的损失较小，所以，除生产工艺明确要求不能中断供应工艺用气外，在本条中规定站房用电设备按三级负荷供电。

8. 1. 3  当工作照明因故熄灭，为保证站房继续运行或停止操作，必须严密注意压力及操作有关阀门等，因此宜设有事故照明。

## 8.3 暖   通

8. 3. 2  风冷式空压机的热风如果散排在站房内，仅通过空调排风的稀释是难以带走热量的。因此本规定要求对于风冷式空压机，必须在排风口上设置排风导管，直接将热风导出室外，避免房间过热，影响空压机正常运行。

## 8. 4  弱电与自控

8. 4. 1  站房一般均应有电话分机，以便与本单位各部门通信联系。站房与其他某些用户之间有特殊需要时，可设置对讲电话。以便于站房可以按该用户的特。殊情况调度工艺用气供应和安排生产。

8. 4. 3  需针对站房内可能存在的氧气、氮气、二氧化碳、氩气设置气体浓度探测报警器，以保证进入人员的安全。